RLC-5型智能路灯控制器

使用说明书

目    录

- 概述…………………………………(2)

- 功能特点……………………………(2)

- 安装说明……………………………(2)

- 面板说明……………………………(3)

- 菜单操作……………………………(3)

- 注意事项……………………………(6)

- 技术参数……………………………(6)

附录：功能设置菜单操作一览表

一、概述

RLC-5型智能路灯控制器是一种根据日出、日落时刻计算方法控制照明或其它电器开关的四路智能控制设备。该设备能够在-30℃至+75℃温度范围内提供优于±2分钟/年的计时精度。具有走时精度高走时准确、控制灵敏、安装方便、免维护、能耗低等特点。与光控方式和老式钟控方式相比，避免了由雷电、阴天、环境等影响出现的失误。

二、功能特点

1、采用国际先进的微控制器为核心芯片，可靠性高、稳定性强。
2、采用国际最新工业级一体化高精度计时芯片，该芯片能够在-30℃

至+75℃温度范围内提供优于±2分钟/年的计时精度。

3、内部软件置入功能先进的智能控制软件及根据中科院紫金山天文台提供的日出日落时刻计算方法编制的高准确度计算模块。根据一年四季变化规律，运用经纬度算法计算当日的开关时间，随季节变化合理控制，无需定期人工调节，并有开关时间微调，最小步长1分钟。能适应不同地理环境的需要。

4、显示功能：采用8位高亮度数码管显示。既可在设置时动态显示参数输入过程和结果，也可在运行时按键显示相应参数，便于检查和修改。为减少功耗，采用静态关闭显示方式，只有当按键时，才依次显示各参数。

5、具有断电数据保存功能。时钟不间断工作，无需更换电池，维持时

钟运行十年以上。

6、输出控制方式：具有自动、手动、与终端同步三种控制方式。

自动：四路各有四种开关灯模式可选。
       全夜灯：完全由日出日落时刻自动控制开关。
       半夜灯：日落时刻自动开，用户设定时间关。
       第一种时段灯：用户自设定开、关时间，最多可设置10段。

第二种时段灯：用户自设定开、关时间，最多可设置10段。

手动：四路共有三种工作方式可选。

延时关灯：手动开灯，自动延时关灯或手动关灯。

手动关灯：手动开灯，手动关灯，不具自动延时关灯功能。

关闭手动：取消手动开关灯功能。

与终端同步：特殊设置接入RS485数据线后，与终端时间同步动作同步。

7、数据输入方式：具有三种输入方式，面板菜单操作输入、菜单汉字显示手持设备输入、电脑串口输入。

8、抗干扰能力强，电压适应范围宽。

9、大功率可控硅输出，可接220伏或380伏交流接触器，控制稳定，

使用寿命长。

三、安装说明

1、将路灯控制器固定在控制柜或控制板上，L接相线A，N接零线，零、火线不能接反。L1、L2、L3、L4分别为1路、2路、3路、4路控制输出端（火线输出）。

2、将输出端接至接触器线圈的一端。若接触器线圈电压为380V时，则需

将线圈的另一端接到不同相线上（B相或C相）；若接触器线圈电压是220V时，可直接将另一端接零线，见附图。

3、受控负载应加装不大于6A的熔断器，以防损坏内部触点及发生火灾。

4、负载功率超过500W时，要使用中间继电器或接触器。

接线图

四、面板说明

1、面板组成及功能键解释

控制器面板由8位数码管、五个LED发光管和四个导航按键组成。

LED发光管：

1路：1路输出工作状态指示。1路开灯时亮，1路关灯时灭。

2路：2路输出工作状态指示。2路开灯时亮，2路关灯时灭。

3路：3路输出工作状态指示。3路开灯时亮，3路关灯时灭。

4路：4路输出工作状态指示。4路开灯时亮，4路关灯时灭。

运行：控制器工作状态指示。控制器正常工作时，1秒钟闪亮一次。

导航键：每个按键都具有双重功能。

上（+）键：菜单上移、设置数值时递增、手动开关灯键。

下（-）键：菜单下移、设置数值时递减、手动开关灯键。

左（返回）键：返回到上一级菜单、设置数值时返回到上一位、 退出设置及显示状态。

右（确认）键：菜单功能确认、进入下一级菜单或执行最终命令、设置数值时进到下一位。

五、菜单操作

通电后显示公司名称及软件版本“SANAN-4.2”，3秒后进入静态运行状态。

1、开关灯时间菜单显示

按一下“确认键”，LED数码管即亮，显示当前日期，按“+”或“-”键依次显示当前时间和第1路至第4路的输出控制模式。举例如下：

y 17.07.31.1   y代表日期，17年7月31日，星期1。

H 16. 52. 55   H代表时间，16时52分55秒。

1onoFF     x   1路开关灯模式，x为1～4。

2onoFF     x   2路开关灯模式，x为1～4。

3onoFF     x   3路开关灯模式，x为1～4。

4onoFF     x   4路开关灯模式，x为1～4。

其中1路至4路开关灯模式有二级子菜单。在显示1路至4路开关灯模式时  按一下“确认键”即进入二级子菜单。按“+”或“-”键翻看，按“返回”键返回到主菜单。以下第1路显示为例，可能是四种模式之一。

模式1（全夜灯）：

1on   16.51   1路开灯时间为16时51分。

1off  06.01   1路关灯时间为6时1分。

模式2（半夜灯）：

1on   16.51   1路开灯时间为16时51分。

1off  23.30   1路关灯时间为23时30分。

模式3（第一种时段灯）：

1.01.n 16.51  1路第一次开灯时间为16时51分。

1.01.F 23.00  1路第一次关灯时间为23时00分。

1.02.n 04.30  1路第二次开灯时间为4时30分。

1.02.F 06.01  1路第二次关灯时间为6时1分

模式3（第二种时段灯）：

1.01.n 16.51  1路第一次开灯时间为16时51分。

1.01.F 20.00  1路第一次关灯时间为20时00分。

1.02.n 22.30  1路第二次开灯时间为22时30分。

1.02.F 00.00  1路第二次关灯时间为0时0分。

2、手动开关灯操作

长按“+”键（3秒以上）显示：

On         X

X为选择开灯路数。按“+、-”键选择路数，按“确认”键确认开灯。选择路数动作如下：

X=1   1路开灯。

X=2   2路开灯。

X=3   3路开灯。

X=4   4路开灯。

X=5   1～4路同时开灯。

长按“-”键（3秒以上）显示：

oFF        X

X为选择关灯路数。按“+、-”键选择路数，按“确认”键确认关灯。选择路数动作如下：

X=1   1路关灯。

X=2   2路关灯。

X=3   3路关灯。

X=4   4路关灯。

X=5   1～4路同时关灯。

3、功能菜单及参数设置

先按住“返回”键再按住“确认”键，保持3秒以上即进入菜单设置程序。 共14项参数设置，其中有的项有子菜单。通过“+”或“-”键进行逐项显示。如需修改某一项参数，显示该项后按“确认”键进入该项修改。按“+”、“-”键修改某位数值，按“确认”键进入下一位数修改，按“返回”键返回到上一位数重新修改，最后一位数设置完后按一下“确认”键退出该项设置，进入下一项显示。如所有项都设置完成，按“返回”键退出功能及参数设置。

设置参数时如某项参数设置不正确或超出范围，则本次设置无效，不进入下一项显示设置。

具体操作如下（举例说明，左第一位数表示菜单号）：

（1）当前日期

1.17.07.31.1    17年7月31日星期1。

（2）当前时间

2.  14.21.22    14点21分22秒。

（3）当前纬度

纬度设置可参照各地区在地图上的纬度取整数值。

3.       n40    北纬40度。

（4）当前经度

经度设置可参照各地区在地图上的经度取整数值。

4.      E124    东经124度。

（5）开灯偏差量

如果用经纬度算法自动计算当日的开灯时间与实际开灯时间有偏差，则在此可以进行微调，调节范围为-99～+99分钟。

5.onS    -03    开灯时间提前3分钟。

5.onS     03    开灯时间滞后3分钟。

调整时右数第3位代表提前或延后，调整时0为提前，1 为延后，输入其它数字无效。正常显示时延后1不显示，提前0显示为“-”。

（6）关灯偏差量

如果用经纬度算法自动计算当日的关灯时间与实际关灯时间有偏差，则在此可以进行微调，调节范围为-99～+99分钟。

6.oFS    -05    关灯时间提前5分钟。

6.oFS     05    关灯时间滞后5分钟。

调整时右数第3位代表提前或延后，调整时0为提前，1 为延后，输入其它数字无效。正常显示延后1不显示，提前0显示为“-”。

（7）半夜灯关灯时间

用户根据当地实际情况制定的半夜关灯时间。

7.HoF 23.00    半夜灯23时0分关。

（8）第一种时段灯开关灯设置

8.1cc02  02    表示第一种时段灯内有两个开关灯时段，最多可设置10个开关灯时段。

按“确认”键进入修改时段数，修改完按“确认”键进入二级子菜单即设置开关灯时间。设置完按“返回”键返回到主菜单。

01.on. 17:30    第1路第1次开灯时间为17时30分。

01.oF. 21:00    第1路第1次关灯时间为21时0分。

02.on. 22:30    第1路第2次开灯时间为22时30分。

02.oF. 05:00    第1路第2次关灯时间为5时0分。

如开灯时间设为33：33，则按照当前地理位置经纬度的自动设置加上偏差量自动开灯；如关灯时间设为44：44，则按照当前地理位置经纬度的自动设置加上偏差量自动关灯。

（9）第二种时段灯开关灯设置同第1时段灯开关灯设置。

（10）第1路控制输出选择模式

每路输出有四种输出方式可选择。

10.1nodE  X     第1路输出模式选择。

X=1全夜灯，完全由日出日落时刻自动控制开关灯。

X=2半夜灯，日落时刻开灯，用户设定时间关灯。

X=3第一种时段灯，用户自设定开关灯时刻。

X=4第二种时段灯，用户自设定开关灯时刻。

（11）第2路控制输出选择模式，同第1路控制输出选择模式。

（12）第3路控制输出选择模式，同第1路控制输出选择模式。

（13）第4路控制输出选择模式，同第1路控制输出选择模式。

（14）手动开灯延时时间

14.don  XX

XX=00为取消手动开关灯功能。

XX=99为取消延时功能，即手动开灯，手动关灯。

XX=66 连接RS485数据线即接收本公司的监控终端指令，与终端时间同步动作同步。

XX=01～98（不含66）为关灯延时时间。

六、注意事项

1、该控制器第一次投入使用前需设定用户地区经纬度。在各项功能首次操作之前进行参数设置，断电保持，以后操作，如不改变功能就不用再设置。

2、设置及显示过程中，若持续30秒无按键按下，则控制器恢复自动工状

态，显示熄灭。

3、控制器运行时，数码管熄灭，可借助面板上的运行灯的状态判断控制器

是否正常运行，也可按确定键点亮数码管查看基本的设置情况。

4、控制器应放置在通风干燥无爆炸介质处，避免阳光直射。

5、在本说明书中说明之外，不要试图自己打开修理。

七、技术参数

1、走时误差：≤士2秒／年（-30℃～+75℃）

2、掉电走时：十年（累计）

3、最小步长：1分钟
4、电 源：AC160V～250V
5、功 耗：≤2W
6、触点负载：500W/220VAC（可加交流接触器等扩展功率）
9、工作温度：-30℃～+75℃

10、体 积：150mm×80mm×65mm

11、重 量：0.8kg

功能设置菜单操作一览表    （附录）

| 功能菜单 | 显示菜单 | 子菜单及解释 |
| --- | --- | --- |
|  | 举例设置 | 按住“返回”键及“确认”键3秒钟以上进入，按“+”、“-”键修改数值，按“确认”键进到下一级菜单，按“返回”键退出设置。 |
| 1、日期设定 | 17．07．31．1 | 当前日期：17年7月31日 星期1 |
|  | 当前日期 |  |
| 2、时间设定 | 13.48.00 | 当前时间：13点48分00秒 |
|  | 当前时间 |  |
| 3、当前纬度 | n40 | 当前纬度：北纬40度 |
|  | n40 |  |
| 4、当前经度 | E125 | 当前经度：东经125度 |
|  | E125 |  |
| 5、自动开灯偏差 | onS 00 | 调节范围为-99～+99分钟 |
|  | onS 00 |  |
| 6、自动关灯偏差 | oFS 00 | 调节范围为-99～+99分钟 |
|  | oFS 00 |  |
| 7、半夜灯关灯时间 | HoF23.30 | 根据当地实际情况制定的半夜关灯时间 |
|  | HoF23.30 |  |
| 8、第1种时段 开关灯设置 | 1cc XX XX代表开关次数，最多10次有二级子菜单 | 01.on.17.30 第1次 开灯时间为17:30 01.oF.21.00 第1次 关灯时间为21:00 02.on.22.30 第2次 开灯时间为22:30 02.oF.05.30 第2次 关灯时间为5:30 如开灯时间设为33:33，则按照当前地理位置经纬度的自动设置加上偏差量自动开灯；如关灯时间设为44:44，则按照当前地理位置经纬度的自动设置加上偏差量自动关灯。 |
|  | 1cc 02 2次 |  |
| 9、第2种时段 开关灯设置 | 2cc XX | 同8 |
|  | 2cc 10 10次 |  |
| 10、第1路控制 选择模式 | 1nodE X 第1路输出为模式X。 | X=1(工作模式1，全夜)：完全由日出日落时刻控制开关； X=2(工作模式2，半夜)：日落时刻开，用户定时关； X=3(工作模式3，一种时段)：用户自设定开、关时刻； X=4(工作模式4，二种时段)：用户自设定开、关时刻。 |
|  | 模式1～4 |  |
| 11、第2路控制 选择模式 | 2nodE X | 同10 |
|  | 模式1～4 |  |
| 12、第3路控制 选择模式 | 3nodE X | 同10 |
|  | 模式1～4 |  |
| 13、第4路控制 选择模式 | 4nodE X | 同10 |
|  | 模式1～4 |  |
| 14、临时开灯 延时时间 | don 05 | 临时开灯延时时间为05分钟。调整范围：00～99。00为取消手动开关灯功能；99为取消延时功能，即手动开灯，手动关灯；66为与终端同步；01～98（不含66）为延时时间。 |